# Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

# Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu serwerowego wraz z uruchomieniem w siedzibie Zamawiającego przy Al. Ujazdowskich 9. Sprzęt z zadań 1, 2 oraz 4 musi zostać podłączony do systemu kopii zapasowych Zamawiającego. Zaproponowane rozwiązanie musi być w pełni kompatybilne z posiadaną infrastrukturą Zamawiającego. Zamawiający używa oprogramowania kopii zapasowych Veeam Backup & Replication Enterprise.

# Szczegółowe wymagania techniczne urządzeń

Zadanie 1 - Zakup sprzętu serwerowego

Wymagane parametry dotyczące rozwiązanie „Cluster in a box”

Ilość sztuk:	1							Kod CPV: 48822000-6

|  | Minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| Ilość zamontowanych serwerów | Dwa z możliwością rozbudowy do czterech. |  |
| Typ obudowy | Max 5U. Rack wraz z wszelkimi elementami umożliwiającymi montaż w szafie. |  |
| Procesory | Po dwa procesory co najmniej 8-mio rdzeniowe, dedykowane do pracy w serwerach, zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, umożliwiających osiągnięcie przez serwer wyniku powyżej 630 punktów w teście SPECint_rate_base2006. Wynik dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory powinien być opublikowany i dostępny na stronie niezależnej organizacji www.spec.org Ilość obsługiwanej pamięci przez procesor mnie powinna być mniejsza jak 1TB | Producent ……………………… Model ………………………….. Wynik w teście SPECint_rate_base2006 - ………………… punktów. |
| Pamięć RAM | 128GB, możliwość rozbudowy pamięci w serwerze do minimum 1 TB pamięci RAM z wykorzystaniem obecnie zainstalowanych kości. Łączna liczba slotów pamięci mnie mniej jak 16. |  |
| Sterownik dysków wewnętrznych | Możliwość utworzenia RAID 1,5,6. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie Windows Storage Spaces. |  |
| Dysk na system operacyjny | SSD co najmniej 128GB. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie złożone z dysków SFF SAS w konfiguracji 2x300GB 10k połączonych w RAID 1 W przypadku zgłoszenia awarii dysku twardego, uszkodzony dysk nie opuści siedziby Zamawiającego. |  |
| Dyski zamontowane w obudowie | O łącznej pojemności nie mniejszej niż 21 TB.( np. 18x1,2TB lub 12x1,8TB). Zamontowane dyski SFF. Konfiguracja musi pozwalać na udostępnienie wszystkich dysków dla jednego serwera znajdującego się w obudowie. W przypadku zgłoszenia awarii dysku twardego, uszkodzony dysk nie opuści siedziby Zamawiającego. |  |
| Interfejsy sieciowe | Co najmniej 2 Interfejsy (porty) sieciowe 10Gbit Ethernet – RJ45 |  |
| Zasilacze | Co najmniej 2 redundantne zasilacze. |  |
| Wspierane systemy operacyjne | MS Windows Serwer 2012 i 2012 R2, MS Windows Serwer 2016, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server. |  |
| Zaawansowane funkcje zarządzania serwerem | Licencja do zarządzania serwerem. Oprogramowanie powinno umożliwiać zarządzanie serwerem, zaawansowane zarządzanie energią, monitoring obciążenia CPU, RAM, HDD, sieci, integrację z wirtualizatorami. |  |

Zadanie 2 – Zakup sprzętu serwerowego

Wymagane parametry dotyczące serwera rack 1U

Ilość sztuk:	2							Kod CPV: 48822000-6

|  | Minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| Typ i rodzaj serwera | Rack 1U z wszystkimi elementami umożliwiającymi montaż i podłączenie w szafie rack. Szyny umożliwiające wysuniecie serwera. |  |
| Procesory | Dwa procesory co najmniej 14-to rdzeniowe, dedykowane do pracy w serwerach, zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, umożliwiających osiągnięcie przez serwer wyniku powyżej 134 punktów w teście SPECrate2017_int_base. Wynik dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory powinien być opublikowany i dostępny na stronie niezależnej organizacji www.spec.org | Producent ……………………… Model ………………………….. Wynik w teście SPECint_rate_base2006 - ………………… punktów. |
| Pamięć RAM | 512GB, w konfiguracji 8x64GB |  |
| Sterownik dysków wewnętrznych | Macierzowy, umożliwiający utworzenie co najmniej RAID 0 ,1, z pamięcią cache min 2GB. |  |
| Zasilanie | Dwa redundantne zasilacze wewnętrzne. |  |
| Dyski twarde | 2 sztuki dysków twardych SFF SAS 600GB typu hot-plug. W przypadku zgłoszenia awarii dysku twardego, uszkodzony dysk nie opuści siedziby Zamawiającego. |  |
| Interfejsy sieciowe | Co najmniej 2 Interfejsy (porty) sieciowe 10Gbit Ethernet. 4 interfejsy (porty) sieciowe 1Gbit Ethernet. |  |
| Zarzadzanie | Zarządzanie serwerem zgodne ze standardem IPMI. Oprogramowanie musi umożliwić zarządzanie serwerem, monitoring CPU, RAM, HDD i sieci. |  |
| Wspierane Systemy Operacyjne | Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2012 and R2 Red Hat Linux SuSE SLES |  |

Przełącznik sieci LAN do połączenia z infrastruktura Zamawiającego

Ilość sztuk:	2							Kod CPV: 32420000-3

|  | Minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| Ilość portów | 24 x GigabitEthernet 10/100/1000Base-T bez PoE 4 x gniazda MiniGBIC pracujące w technologii Gigabit Ethernet wspierające moduły SFP (Small Form-Factor Pluggable) |  |
| Wydajność i skalowalność | Forwarding bandwidth (switching fabric): 108 Gbps Switching bandwidth: 216 Gbps Szybkość przesyłania (forwarding performance): 71,4 Mpps (dla 64 bajtowych pakietów L3) Liczba aktywnych VLANów (jednocześnie): 1023 Liczba dostępnych VLANów: 4096 Obsługa ramek jumbo o rozmiarze 9216 bajtów Rozmiar MTU: 9198 bajtów (dla pakietu L3) |  |
| Wspierane standardy | IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p CoS IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE 802.1X IEEE 802.1ab (LLDP) IEEE 802.3ad IEEE 802.3ah (100BASE-X - włókna jedno i wielomodowe) IEEE 802.3x full duplex w 10BASE-T, 100BASE-TX, oraz 1000BASE-T IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-X RMON I i II IEEE 802.3az IEEE 802.3ae 10Gigabit Ethernet IEEE 802.1ax |  |
| Zarządzanie | 1 x port do zarządzania 10/100 Mbps Ethernet (RJ-45) 1 x port konsolowy Ethernet (RJ-45) 1 x port USB typu B zdalnie za pomocą protokołów: HTTP, HTTPS, telnet, SSH, SNMP v1/v2c/v3 |  |
| Warstwa przełączania | L2 L3 |  |
| Obsługiwane protokoły routingu | routing statyczny |  |
| Obsługiwane mechanizmy i protokoły | Dynamic Trunking Protocol (DTP) VLAN Trunking Protocol (VTP) Port Aggregation Protocol (PAgP) CEF Uni-Directional Link Detection (UDLD) IGMPv3 Snooping Cisco Discovery Protocol (CDP) LLDP PVST/PVST+/PVRST+ MDIX TFTP NTP NetFlow Dynamic ARP Inspection (DAI) |  |
| Zasilanie | zasilanie napięciem naprzemiennym z zakresu: 100-240V częstotliwość napięcia zasilającego z zakresu 50-60 Hz natężenie prądu wejściowego z zakresu 1-0,5 A możliwość podłączenia redundantnego zasilacza RPS |  |
| Mechanizmy zarządzania ruchem | obsługa co najmniej ośmiu kolejek wyjściowych na port dla różnego rodzaju ruchu L3 obsługa co najmniej jednej kolejki ze statusem strict priority obsługa mechanizmu DSCP i CoS obsługa mechanizmu Shared Round Robin (SRR) obsługa mechanizmu Weighted Tail Drop (WTD) |  |
| Mechanizmy bezpieczeństwa | BPDU/Root/Loop Guard Port Security Storm Control uwierzytelnianie administratora z wykorzystaniem lokalnej bazy użytkowników bądź za pomocą serwera autentykacji RADIUS oraz TACACS+ możliwość blokowania ruchu po między portami na urządzeniu w obrębie VLANu z pozostawieniem komunikacji z portem nadrzędnym autoryzacja użytkowników/portów przez 802.1x z możliwością przypisania następujących atrybutów: podsieć VLAN listy dostępowe określające dostępne zasoby możliwość definiowania list kontroli dostępu (ACL) dla portów urządzenia, dla sieci VLAN - wewnętrznych i zewnętrznych (przy routingu pomiędzy sieciami VLAN) w oparciu o L3 możliwość powiadamiania o adresach MAC podłączonych do i odłączonych od urządzenia |  |
| Inne | możliwość kopiowania ruchu z interfejsów lub VLANów na urządzeniu do wybranego portu na tym samym przełączniku (SPAN) lub do portu na innym przełączniku w tej samej sieci (RSPAN) funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC możliwość łączenia przełącznika w stacku do 8 przełączników o przepustowości 80G plik konfiguracyjny musi być możliwy do edycji w trybie off-line tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian pamięć flash o rozmiarze 128 MB pamięć dynamiczna DRAM o rozmiarze 512 MB dwurdzeniowy procesor taktowany z częstotliwością 600 MHz 2 x port USB typu A dla pamięci zewnętrznej flash rozmiar 1U i możliwość montażu w szafie RACK 19’’ pełna kompatybilność z infrastrukturą sieciową CISCO Zamawiającego |  |

Wymagane parametry macierzy dyskowej

Ilość sztuk:	1							Kod CPV: 32420000-3

|  | Minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Obudowa typu RACK z trwale oznakowanym logiem producenta. Wysokość nie więcej niż 2U wraz ze wszelkimi elementami niezbędnymi do montażu w szafie rack. |  |
| Obsługiwane dyski | SAS SFF |  |
| Minimalna ilość dysków | 24 |  |
| Minimalna pojemność dysków twardych | 1,8TB |  |
| Interfejs Hosta | iSCSI |  |
| Zainstalowane dyski twarde | 24 Dyski SAS SFF 1,8TB 10 000 rpm w technologii hot-plug. W przypadku zgłoszenia awarii dysku twardego, uszkodzony dysk nie opuści siedziby Zamawiającego. |  |
| Obsługiwane poziomy RAID | RAID 0,1,5,6,10 |  |
| Zasilanie | Dwa redundantne zasilacze wewnętrzne. |  |
| Wspierane Systemy Operacyjne | Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2012 and R2 Red Hat Linux SuSE SLES |  |
| Dokumentacja | Macierz powinna być dostarczona z pełną dokumentacją producenta oraz oprogramowaniem producenta na nośniku zewnętrznym. |  |
| Zarzadzanie | Dwa kontrolery zarządzające z wkładkami iSCSI do podłączenia z serwerami |  |
| Prędkość wkładki | 100/1000/10Gb RJ-45 |  |
| Przewody | Umożliwiające połączenie o długości nie mniejszej jak 2m |  |

Zadanie 3 – zakup serwera

Wymagane parametry dotyczące serwera rack 1U

Ilość sztuk:	1							Kod CPV: 48822000-6

|  | Minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Obudowa typu RACK z trwale oznakowanym logiem producenta. Wysokość nie więcej niż 1U. Wraz ze wszelkimi elementami do montażu niezbędnymi do montażu w szafie rack. |  |
| Procesor | Procesor 4-ro rdzeniowy, dedykowany do pracy w serwerach, umożliwiających osiągnięcie przez serwer wyniku powyżej 200 punktów w teście SPECint_rate_base2006. Wynik dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory powinien być opublikowany i dostępny na stronie niezależnej organizacji www.spec.org. | Producent ……………………… Model ………………………….. Wynik w teście SPECint_rate_base2006 - ………………… punktów. |
| Pamięć RAM | 32 GB DDR4 2133Mhz ECC |  |
| Minimalna pojemność dysków twardych | Min 2x 600GB W przypadku zgłoszenia awarii dysku twardego, uszkodzony dysk nie opuści siedziby Zamawiającego. |  |
| Obsługiwane poziomy RAID | RAID 0,1,10 |  |
| Zasilanie | Dwa redundantne zasilacze wewnętrzne. |  |
| Interfejsy sieciowe | 2 Interfejsy (porty) sieciowe RJ45 co najmniej 1Gb |  |
| Napęd | DVD-RW |  |
| Wspierane Systemy Operacyjne | Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2012 i R2 Red Hat Linux Enterprise SuSE SLES |  |

Zadanie 4 – zakup sprzętu serwerowego

Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów, dysków, urządzeń sieciowych, pamięci RAM oraz macierzy dyskowej do zainstalowania w ramach posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury sprzętowej. Sprzęt musi zostać podłączony do systemu kopii zapasowych Zamawiającego. Zaproponowane rozwiązanie musi być w pełni kompatybilne z posiadaną infrastrukturą Zamawiającego. Zamawiający używa oprogramowania kopii zapasowych Veeam Backup & Replication Enterprise.

Obecnie zainstalowana jest infrastruktura sprzętowa zbudowana w oparciu o sprzęt HP BLADE c7000 SN: GB87516AMA. Opisany w zamówieniu serwer typu blade musi być w pełni kompatybilny z posiadaną platformą HP BLADE c7000. Zamawiający posiada serwery blade BL460C gen9 PN: 727021-B21 pracujące w klastrze o konfiguracji jak poniżej:

| Lp. | Element |  | Konfiguracja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | 2x Intel Xeon E5-2650v3, 2,3GHz |
| 2 | Pamięć RAM | 512 GB RAM (16x32GB) |
| 3 | Dysk twardy | 2x 600 GB SAS 6Gb/s 10tys. obr./min (utworzony RAID1) |
| 4 | Kontroler RAID | HP Smart Array P244br HP Smart Array P244br/1 GB FBWC 12 Gb, 2-portowy, wewnętrzny, SAS |
| 5 | Karta sieciowa | HP FlexFabric 10Gb 2 Portowa 536FLB |
| 6 | Karta HP FC | HP QMH2572 8Gb FC HBA |
| Zamawiający posiada macierz MSA 2040 PN: K2R80A z zainstalowanymi 4 dyskami SSD SFF, podłączonej do switcha FC. |

Posiadany przez Zamawiającego przełącznik FC zamontowany w obudowie blade C7000 to Cisco MDS 9124 PN: AG642A.

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany switch FC był w pełni kompatybilny z Cisco MDS 9124. Zaoferowany switch FC musi zostać skonfigurowany i połączony z MDS 9124 oraz dostarczoną macierzą.

Szczegółowe wymagania techniczne urządzeń

Wymagane parametry dotyczące serwera blade do zamontowania w obudowie blade C7000

Ilość sztuk:	2								Kod CPV: 48822000-6

|  | Minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| Typ i rodzaj serwera | Generacji serwera umożliwiająca montaż w obudowie HP BLc7000 bez konieczności modernizacji obudowy oraz współpracująca z obecną infrastrukturą i w pełni kompatybilna do pracy w posiadanym klastrze Zamawiającego. |  |
| Procesory | Dwa procesory 12-sto rdzeniowe, dedykowane do pracy w serwerach, zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, umożliwiających osiągnięcie przez serwer wyniku powyżej 990 punktów w teście SPECint_rate_base2006. Wynik dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory powinien być opublikowany i dostępny na stronie niezależnej organizacji www.spec.org | Producent ……………………… Model ………………………….. Wynik w teście SPECint_rate_base2006 - ………………… punktów. |
| Pamięć RAM | 512GB |  |
| Sterownik dysków wewnętrznych | Macierzowy, RAID 0 ,1, z pamięcią cache min 512MB. |  |
| Dyski twarde | 2 sztuki dysków twardych SAS 10K 600GB typu hot-plug. W przypadku zgłoszenia awarii dysku twardego, uszkodzony dysk nie opuści siedziby Zamawiającego. |  |
| Interfejsy sieciowe | 2 Interfejsy (porty) sieciowe 10Gbit Ethernet. |  |
| Dodatkowa karta | Umożliwiająca podłączenie serwera do macierzy po Fibre Channel 8Gb |  |

Wymagane parametry dotyczące dysków SFF SAS do macierzy posiadanej przez zamawiającego MSA 2040

Ilość sztuk:	20								Kod CPV: 48822000-6

|  | Minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj dysku | Dysk do macierzy HP 2040 – 2,5” |  |
| Pojemność | Min: 2.4 TB |  |
| Prędkość | 10 000 RPM |  |
| Interfejs | SAS 12G |  |

Wymagane parametry dotyczące macierzy dyskowej

Ilość sztuk:	1								Kod CPV: 48822000-6

|  | Minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Obudowa typu RACK z trwale oznakowanym logiem producenta. Wysokość nie więcej niż 2U. Wraz ze wszelkimi elementami do montażu niezbędnymi do montażu w szafie rack. |  |
| Obsługiwane dyski | SAS SFF |  |
| Minimalna Ilość dysków | 24 |  |
| Minimalna pojemność dysków twardych | 1,8 TB |  |
| Interfejs Hosta | FC |  |
| Zainstalowane dyski twarde | 12 dysków SAS SFF 1,8 TB 10 000 RPM w technologii hot-plug. W przypadku zgłoszenia awarii dysku twardego, uszkodzony dysk nie opuści siedziby Zamawiającego. |  |
| Obsługiwane poziomy RAID | RAID 1,5,6,10 |  |
| Zasilanie | Dwa redundantne zasilacze wewnętrzne. |  |
| Wspierane Systemy Operacyjne | Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2012 and R2 Red Hat Linux SuSE SLES |  |
| Dokumentacja | Macierz powinna być dostarczona z pełną dokumentacją producenta oraz oprogramowaniem producenta na nośniku zewnętrznym. |  |
| Zarządzanie | Dwa kontrolery zarządzające z wkładkami FC do podłączenia z serwerami |  |
| Przewody | Umożliwiające połączenie o długości nie mniejszej niż 3m |  |

Wymagane parametry dotyczące pamięci RAM

Ilość sztuk: 12								Kod CPV: 30237230-0

|  | Minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| Typ pamięci | DDR4 PC4-2133 |  |
| Przeznaczenie | Moduły przeznaczone do serwerów BL460c gen9 posiadanych przez Zamawiającego. Pamięci zainstalowane w serwerach Zamawiającego posiadają PN: 728629-B21 |  |
| Pojemność modułu | 32GB |  |

Wymagane parametry dotyczące przełącznika sieci SAN do połączenia z infrastrukturą Zamawiającego

Ilość sztuk: 1									Kod CPV: 32420000-3

|  | Minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Możliwość zamontowania w szafie RACK Rozmiar 1U |  |
| Porty | Szybkość portów: 1,2,4,8 Gb/s Ilość portów: min. 24 FC Wszystkie porty obsadzone wkładkami FC |  |
| Zarządzanie | 1 x port konsolowy (RJ-45) 1x port do zarządzania Ethernet (RJ-45) |  |
| Zasilanie | 100 do 240V AC |  |
| Wymagania dodatkowe | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany switch FC był kompatybilny z Cisco MDS 9124. Zaoferowany switch FC musi zostać skonfigurowany i połączony z MDS 9124 oraz dostarczoną macierzą przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne licencje do switcha FC. |  |

# Ogólne warunki serwisu oraz asysty technicznej

Dostarczony sprzęt musi być objęty minimalną 36 miesięczną usługą gwarancji i asysty technicznej oferowanych i realizowanych przez producenta dostarczonego sprzętu.

Wykonawca dostarczy licencje umożliwiające podłączenie serwerów z zadań 1, 2 oraz 4 do systemu kopii zapasowych Zamawiającego.

Potwierdzeniem objęcia urządzeń usługą serwisu oraz asysty technicznej producenta będzie dostarczenie przez Wykonawcę wraz ze sprzętem potwierdzenia w formie oświadczenia.

Pakiet serwisowy musi być składnikiem serwera bez konieczności późniejszego jego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony użytkownika.

Licencje na oprogramowanie dostarczone zostaną przez Wykonawcę w formie papierowej

i elektronicznej.

Obowiązujące pakiety serwisowe muszą zapewniać:

- Realizację usługi asysty technicznej w godzinach: 8:00 – 16:00 w Dni Robocze w miejscu instalacji urządzenia. Przez Dzień Roboczy rozumie się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w przepisach prawa obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

- Realizację usługi asysty/pomocy technicznej przez producenta oprogramowania w godzinach: 8:00 – 16:00 w Dni Robocze.

- Zgłaszanie awarii w godzinach: 8:00 – 16:00 w Dni Robocze.

- W przypadku zgłoszenia awarii w piątek po godzinie 16:00, czas usunięcia awarii liczony będzie 
od poniedziałku od godziny 8:00. W przypadku zgłoszenia awarii po godzinie 16:00 w dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy, czas usunięcia awarii liczony będzie od Dnia Roboczego następującego po dniu wolnym od pracy od godziny 8:00.

- W przypadku zgłoszenia awarii sprzętu, skuteczna naprawa bądź wymiana sprzętu lub podzespołów sprzętu nastąpi nie później niż w następnym Dniu Roboczym po dniu w którym dokonano jej zgłoszenia z zastrzeżeniem pkt 4.

- W przypadku konieczności wymiany sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt 
o parametrach nie gorszych niż sprzęt, który podlega wymianie.

- W przypadku zgłoszenia awarii stałego nośnika danych (dysk twardy) uszkodzony dysk nie opuści siedziby Zamawiającego.

- Zgłoszenie awarii i zapotrzebowania na inne usługi wynikające z umowy odbywać się będzie 
za pośrednictwem witryny internetowej prowadzonej w tym celu przez Wykonawcę.

- Jeżeli witryna internetowa, o której mowa w punkcie 8, nie będzie dostępna, Zamawiający zobowiązany jest dokonywać zgłoszeń serwisowych telefonicznie lub mailowo na numery 
lub adresy e-mail podane w Umowie.

- Dostęp do bazy wiedzy i rozwiązań zagadnień związanych z dostarczonym sprzętem w sieci internetowej.

- Dostęp do centrum wsparcia technicznego umożliwiający zgłaszanie, podgląd statusu zgłoszeń serwisowych związanych z bieżącą obsługą sprzętu w języku polskim lub angielskim.

- Dostęp do strony WWW zawierającej aktualizacje oprogramowania wewnętrznego dostarczonego sprzętu.

- Usługi serwisowe mogą być realizowane na podstawie wskazań oprogramowania serwisowo-diagnostycznego producenta serwera lub komunikatów diagnostycznych w logach oprogramowania.

- Udzielona gwarancja nie będzie ograniczała rozbudowy lub rekonfiguracji urządzeń o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi producenta sprzętu.

- Urządzenia nie będą posiadały plomb lub innych elementów ograniczających dostęp do wnętrza urządzenia.

- Dostępność części zapasowych przez okres świadczenia usług serwisu i asysty technicznej przez Wykonawcę.

- Możliwość aktualizacji Oprogramowania do Backupu przez okres obowiązywania usługi asysty/pomocy technicznej.

- Dostarczania wszelkich części zamiennych i materiałów, które są niezbędne do utrzymania sprzętu objętego umową w należytym stanie technicznym oraz które są wymagane w ramach dostępnych i zalecanych ulepszeń mechanicznych.

# Wymagania dodatkowe

- Sprzęt musi zostać dostarczony wraz z całym niezbędnym okablowaniem umożliwiającym połączenie wszystkich jego elementów oraz całym niezbędnym osprzętem umożliwiającym jego zamontowanie.

- Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.

- Zamawiający wyklucza możliwość jakiegokolwiek przerabiania/rozbudowy lub innego modyfikowania urządzeń na drodze producent – Zamawiający. W szczególności Zamawiający wyklucza możliwość używania jakichkolwiek podzespołów i części, które nie zostały przebadane przez producenta serwera na okoliczność zgodności z oferowanym sprzętem i które mogą wpłynąć na warunki gwarancji.

- W ramach usługi serwisowej Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do używania uaktualnień oprogramowania wewnętrznego dostarczonego sprzętu Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostawy i wniesienia dostarczonych urządzeń do pomieszczeń wskazanych przy Al. Ujazdowskie 9w Warszawie w ramach wynagrodzenia określonego w umowie.

Elementy składowe, z których zbudowane są urządzenia muszą być produktami producenta tych urządzeń lub być przez niego certyfikowane.

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

do przetargu 23/>PU/2018/MT

NAZWA FIRMY:___________________________________________________________________________________

REGON FIRMY: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|

NIP FIRMY: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

NR KRS/CEDG: _________________________________________

ADRES FIRMY: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, województwo, powiat:

______ - ______ ,________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Internet: http:// __________________________________ pl

tel.________________________________			faks___________________________________

Mały i średni przedsiębiorca:       (  tak                 (  nie

Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy:

__________________________________________________________________

tel. __________________________________________

e-mail: __________________@____________________

My niżej podpisani, w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.

- Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

Zadanie nr 1

Serwer „Cluster in a box” w ilości 1 szt.

Producent……………………………………………..

Model…………………………………………………...

za  cenę …………………………………zł brutto.

(Ceny należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku)

(słownie złotych…………………………………………………………………….. …………….)

Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie do ……………….. dni kalendarzowych (min. 3 dni kalendarzowe, max. do 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy).

Na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres……………… miesięcy (minimum 36 miesięcy)

Zadanie nr 2

  - Serwer rack 1U w ilości 2 szt.

Producent……………………………………………..

Model…………………………………………………...

Cena jednostkowa brutto

  - Przełącznik sieci LAN do połączenia z infrastrukturą Zamawiającego w ilości 2 szt.

Producent……………………………………………..

Model…………………………………………………...

Cena jednostkowa brutto

  - Macierz dyskowa w ilości 1 szt.

Producent……………………………………………..

Model…………………………………………………...

Cena jednostkowa brutto

za  łączną cenę …………………………………zł brutto.

(Ceny należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku)

(słownie złotych…………………………………………………………………….. …………….)

Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie do ……………….. dni kalendarzowych (min. 3 dni kalendarzowe, max. do 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy).

Na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres……………… miesięcy (minimum 36 miesięcy)

Zadanie nr 3

Serwer rack 1U w ilości 1 szt.

Producent……………………………………………..

Model…………………………………………………...

za  cenę …………………………………zł brutto.

(Ceny należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku)

(słownie złotych…………………………………………………………………….. …………….)

Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie do ……………….. dni kalendarzowych (min. 3 dni kalendarzowe, max. do 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy).

Na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres……………… miesięcy (minimum 36 miesięcy)

Zadanie nr 4

- Serwer blade do zamontowania w obudowie blade C7000 w ilości 2 szt.

Producent……………………………………………..

Model…………………………………………………...

Cena jednostkowa brutto

- Dysk SFF SAS do macierzy posiadanej przez Zamawiającego MSA 2040 w ilości 20 szt.

Producent……………………………………………..

Model…………………………………………………...

Cena jednostkowa brutto

- Macierz dyskowa w ilości 1 szt.

Producent……………………………………………..

Model…………………………………………………...

Cena jednostkowa brutto

- Pamięć RAM w ilości 12 szt.

Producent……………………………………………..

Model…………………………………………………...

Cena jednostkowa brutto

- Przełącznik sieci SAN do połączenia z infrastrukturą Zamawiającego w ilości 1 szt.

Producent……………………………………………..

Model…………………………………………………...

Cena jednostkowa brutto

za  łączną cenę …………………………………zł brutto.

(Ceny należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku)

(słownie złotych…………………………………………………………………….. …………….)

Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie do ……………….. dni kalendarzowych (min. 3 dni kalendarzowe, max. do 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy).

Na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres……………… miesięcy (minimum 36 miesięcy)

- Hasło dostępu do pliku JEDZ:  ………………………………………………………………..

- Inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje 
o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych 
w JEDZ: ………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, iż wybór mojej oferty będzie/nie będzie prowadzić 
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

W przypadku powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego wystąpi on 
w następującym zakresie:

| Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego | Wartość wskazanych towarów bez kwoty podatku |
| --- | --- |

- Na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy rękojmi za wady sprzętu na okres 
24 miesięcy.

- Akceptujemy termin płatności wynoszący 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Oświadczam, iż spełniam wymagania zatrudnienia w okresie realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108) osób wykonujących czynności objętych przedmiotem zamówienia w zakresie przyjmowania zgłoszeń awarii.

- Oświadczamy, że:

a) zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

b) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

c) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

d) akceptujemy zawarty w Załączniku nr 3 projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

e) ofertę składamy na ............. kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach.

- Oświadczamy, że nie zamierzamy/zamierzamy powierzyć1 wykonanie części zamówienia podwykonawcy(om)w zakresie:

………………………………………………………………………………………………..

następującym podmiotom …………………………………………………………………

- Oświadczamy, że:

polegamy na zdolności technicznej lub zawodowej, następujących podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia*

………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

- Oświadczamy, że:

polegamy na zdolności technicznej lub zawodowej, następujących podmiotów, które nie będą brały udział w realizacji części zamówienia*

………………………………………………………………………………………………..

- Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1.     ..................................................................

2.      .................................................................

.............................., dn. .......................

............................................................

(czytelny podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka lub podpis upoważnionego przedstawiciela)

1 niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ DOSTAW

Zakup sprzętu serwerowego

– 23/>PU/2018/MT

Zadanie nr …………………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Data wykonania od- do (dzień, miesiąc, rok) | Wartość zamówienia | Odbiorca zamówienia | Strona oferty, gdzie załączono dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …………………………………………. …………………………………………. …..………………………………… ………………………………………….. |  |  |  |  |

.............................., dn. .......................

............................................................

(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

# Text boxes

(pieczęć Wykonawcy)

(pieczęć Wykonawcy)